### ANEXO 3

### MÉTODO DE ENSAYO nº4

INDICE

### 1.- OBJETO ..........................................................................................................................4

### 2.- RESPONSABLES ...........................................................................................................4

### 3.- PARÁMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS POR DETERMINAR ............................4

### 4.- EQUIPOS .........................................................................................................................4

### 4.1.- HOGARES TIPO .................... ...........................................................................4

### 5.- CONDICIONES AMBIENTALES Y ACONDICIONAMIENTO ........................................5

### 6.- MÉTODO OPERATIVO ...................................................................................................6

### 6.1. CONTROLES PREVIOS Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS ...........................6

### 6.2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS ....................................................................7

### 6.3. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS ..................................................................7

### 6.4. MÉTODO OPERATIVO .......................................................................................7

### 7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN .......................................................................................9

### 8- REGISTROS ...................................................................................................................10

### 9.- INCERTIDUMBRES ......................................................................................................10

METODO DE ENSAYO Nº 4

EFICACIA B

| ELABORADO | APROBADO |
| --- | --- |
| ANTONIO AYUSO ROS | PALOMA LASO PRIETO |
| REVISIÓN | FECHA | OBJETO DE LA REVISIÓN |
| 0 | 7/01/03 | EDICIÓN ORIGINAL |
| 1 | 05/03/03 | OPTIMIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO |
| 2 | 10/06/03 | IAC 08/03 |

1.- OBJETO

Determinar la eficacia de los extintores en la forma descrita en el apartado 7.3 de la norma UNE 23110-1/96.

Las muestras de ensayo son extintores portátiles.

2.- RESPONSABLES

- Director Técnico

- Técnico de Laboratorio

- Auxiliar de Laboratorio

3.- PARÁMETROS O MAGNITUDES Y RANGOS POR DETERMINAR

Las magnitudes a determinar en este ensayo son volumen expresado en mililitros, temperatura expresada en grados centígrados, longitud expresada en milímetros y tiempo en segundos.

4.- EQUIPOS

- Bandejas 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B y 233B nº 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

- Cronómetro nº 18

- Anemómetro nº 44

- Matraz aforado de 5000 ml. nº 81

- Matraz aforado de 10000 ml. nº 82

- Matraz graduado de 20000 ml. nº 76

- Probeta de 2000 ml. nº 80

- Regla de trazos nº 19

- Termómetro nº 79

4.1.- HOGARES TIPO

Para los hogares tipo para fuegos de la clase B se han realizado una serie de recipientes cilíndricos de chapa de acero soldada con las siguientes dimensiones:

| TIPO | DIÁMETRO INTERNO EN EL BORDE | PROFUNDIDAD +/- 5 (mm) | ESPESOR DE LAS PAREDES (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 B | 920 ( 10 | 150 | 2,0 |
| 34 B | 1.170 ( 10 | 150 | 2,5 |
| 55 B | 1.480 ( 15 | 150 | 2,5 |
| 70 B | 1.670 ( 15 | 150 | 2,5 |
| 89 B | 1.890 ( 20 | 200 | 2,5 |
| 113 B | 2.130 ( 20 | 200 | 2,5 |
| 144 B | 2.400 ( 25 | 200 | 2,5 |
| 183 B | 2.710 ( 25 | 200 | 2,5 |
| 233 B | 3.000 ( 30 | 200 | 2,5 |

Tabla 1: Hogares tipo

Las bases de los recipientes en el momento de su elaboración tenían el mismo espesor nominal que las paredes. Para comprobar este punto se debe pedir al suministrador del equipo un certificado donde haga constar el espesor de la chapa empleada en la confección de las bandejas.

Las dimensiones de diámetro y profundidad de las bandejas se comprobará, al recibir las mismas y con periodicidad anual, de la manera descrita en la instrucción de mantenimiento correspondiente.

5.- CONDICIONES AMBIENTALES Y ACONDICIONAMIENTO

- Los extintores destinados a este ensayo deben almacenarse en el Laboratorio de Ensayos de Extintores durante al menos 24 horas antes del ensayo, a una temperatura de 20ºC ( 5 ºC y se deberán mantener a esta temperatura media hasta ser ensayados.

- Antes de este período de almacenamiento todos los extintores de polvo deberán prepararse de acuerdo con el MÉTODO DE ENSAYO DE ASENTAMIENTO Nº 07.

- El ensayo se realizará a una temperatura ambiental entre 0 y 30 ºC.

#### 6.- MÉTODO OPERATIVO

6.1. CONTROLES PREVIOS Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

- La velocidad del aire en el interior en el recinto de ensayo no superará los 3 m/s

- El combustible utilizado para los ensayos será heptano industrial con las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| Curva de destilación | Entre 84 y 105 ºC |
| Diferencia entre los puntos de destilación inicial y final | ( 10 ºC |
| Contenidos aromáticos (V/ V) | ( 1% |
| Densidad a 15 ºC | de 0,680 a 0,720 |

Tabla 2: Características del heptano

Al recibir heptano el Director Técnico comprobará  que el certificado proporcionado por el proveedor cumple las especificaciones expuestas en la tabla 2, en señal de conformidad firmará el albarán de entrega. En caso de no cumplir con las características solicitadas se procederá a la devolución del envío.

Previo a la realización del ensayo se comprobará visualmente que cada muestra se encuentra en perfectas condiciones, es decir, que no presenta defectos visibles en ninguno de sus componentes que pudieran influir en correcta realización el ensayo.

Se comprobará que el extintor está presurizado, observando que la aguja del indicador de presión se encuentra dentro de la zona verde.

Los extintores tipo cartucho deberán presurizarse durante el período de precombustión.

Se comprobará que no falta ningún componente: precinto, anilla de seguridad, manguera...

En caso de detectar alguna anomalía que pudiera influir en el resultado del ensayo se comunicará al cliente y se determinará la solución a adoptar.

6.2. IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS

A la recepción de las muestras estas serán identificadas mediante la ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN debidamente cumplimentada. Antes de la realización del ensayo se añadirá a las muestras una ETIQUETA DE IDENTIFICACION DEL ESTADO DE ENSAYO, donde se irá reflejando el ensayo o ensayos a que es sometida cada muestra.

6.3. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

MATRACES AFORADOS Y PROBETAS

- Comprobar que se encuentra legibles las escalas y sin defectos en los equipos.

BANDEJAS

- Colocar las bandejas en el centro de la nave con la ayuda de transpaletas y llenarlas con las cantidades de agua y heptano expuestas más abajo con la ayuda de probetas y matraces.

6.4. MÉTODO OPERATIVO

- Medir la velocidad del viento en el interior de la nave y comprobar si es inferior a 3 m/s, en caso contrario aplazar el ensayo hasta disponer de unas condiciones favorables.

- Medir la temperatura ambiente en el interior de la nave y comprobar que se encuentra entre 0 y 30 ºC, en caso contrario aplazar el ensayo hasta disponer de unas condiciones favorables.

- Colocar la bandeja del hogar tipo requerido en el centro del recinto de ensayo y en caso necesario proceder a su enfriado, vaciado y limpieza.

- Cerrar la válvula de desagüe.

- Trasladar los extintores a ensayar desde el Laboratorio de Extintores hasta la Nave del Fuego, desprecintarlos y situarlos en el interior de la cabina de control.

- El extintor que vaya a ser ensayado se llevará al interior de la nave del fuego.

- Introducir en la bandeja, mediante matraces y probetas, las cantidades de agua expuestas en la tabla 3:

| TIPO | AGUA (l) | COMBUSTIBLE (l) |
| --- | --- | --- |
| 21 B | 7,0 | 14,0 |
| 34 B | 11,3 | 22,7 |
| 55 B | 18,3 | 36,7 |
| 70 B | 23,3 | 46,7 |
| 89 B | 29,7 | 59,3 |
| 113 B | 37,7 | 75,3 |
| 144 B | 48,0 | 96,0 |
| 183 B | 61,0 | 122,0 |
| 233 B | 77,7 | 155,3 |

Tabla 3: Contenido de líquidos en las bandejas

- Introducir en la bandeja, la cantidad de combustible expuesta en la tabla 3, con la ayuda de los matraces y probetas.

- Poner en marcha los extractores de aire.

- Provocar la ignición del combustible mediante una barra de al menos 1 m de longitud.

- Mantener la combustión libre durante 1 minuto, controlado por un Técnico de Laboratorio o Director Técnico empleando el cronómetro, transcurridos los cuales y antes de los 10 s siguientes comenzar el ensayo.

- Extinguir el hogar tipo dirigiendo el chorro del agente extintor hacia la base de las llamas, comenzando por la parte de la bandeja más próxima al operador.

- Finalizado el ensayo el Técnico de Laboratorio o Director Técnico deberá medir la altura de heptano resultante mediante la regla de trazos nº 19, introduciendo la misma directamente en la bandeja y anotando los resultados obtenidos en el BORRADOR DE INFORME DE ENSAYO correspondiente. Debido a las condiciones de falta de visibilidad por humo que impide la entrada de luz en ciertas ocasiones no se podrá apreciar con exactitud la medida de la altura. En este caso bastará con asegurar que la cantidad de heptano residual es superior a 5 mm.

- Si una vez descargado el extintor no se consigue la extinción, proceder a la misma mediante extintores de espuma.

- Durante la realización del ensayo únicamente se encontrarán en el interior de la nave un Técnico de Laboratorio, que apagará el hogar tipo, 1 ó 2 Técnicos de Laboratorio con extintores de espuma de apoyo y un Técnico de Laboratorio o Director Técnico que controlará el tiempo de el tiempo de combustión libre y la altura de heptano tras la extinción. La totalidad de registros realizados se anotarán en el BORRADOR DE INFORME DE ENSAYO EFICACIA B.

7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un modelo de extintor cumple una determinada eficacia tipo B si se extinguen dos hogares tipo de una serie. Una serie se completa con tres hogares o bien cuando los dos primeros hogares tienen resultados positivos o negativos. Cada serie deberá completarse antes de iniciar la siguiente. No se establece ninguna limitación en el número de series, requeridas por el solicitante, que se puedan realizar con el mismo tipo de extintor sin modificaciones, pero una serie consiste en hogares consecutivos y los resultados no pueden ser excluidos.

- El ensayo debe comenzar antes de 10 segundos siguientes al tiempo de precombustión (60 segundos).

- Al final del ensayo debe quedar un residuo de combustible de cómo mínimo 5 mm de altura.

- El modelo ensayado debe haber superado satisfactoriamente el ensayo nº 2 DURACION DE FUNCIONAMIENTO. En caso de caso que el cliente pida expresamente que no se realice el ensayo número 2 en el INFORME DE ENSAYO se hará constar que la conformidad es parcial.

- Se dará la conformidad al tiempo de extinción si el nivel de combustible residual es como mínimo de 5 mm de altura. Dicho residuo indica que no ha habido auto – extinción del hogar por consumo total del combustible. La duración mínima de funcionamiento en función del hogar tipo se determina mediante el ensayo recogido en el MÉTODO DE ENSAYO Nº 02: DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CARGA RESIDUAL, teniendo en cuenta los tiempos reflejados en la tabla 2 de dicho método. Usualmente el tiempo de extinción será menor de dicho tiempo para los extintores cuyo agente extintor sea polvo. Para extintores cuyo agente extintor sea a base de agua y espumas dicho tiempo será usualmente mayor puesto que durante no se mantiene abierta la válvula de descarga durante todo el proceso de extinción.

8- REGISTROS

- BORRADOR DE INFORME DE ENSAYO EFICACIA B

- INFORME DE ENSAYO

9.- INCERTIDUMBRES

Al tratarse de medidas directas, se considera como incertidumbre del método para la medida de cada magnitud la incertidumbre asociada al equipo con el que se ha hecho dicha medida.